## Slide 1: 第5章 磁路与变压器
研究对象:磁路与变压器(magnetic circuit and transformer )
电子科技大学出版社

## Slide 2: 第5章 主要内容
5. 1 磁路及基本物理量
5. 2 磁路定律
5. 3 变压器结构和工作原理
5. 4 变压器特性
5. 5 特殊变压器

## Slide 3
电工设备中常见的磁路及铁心线圈
变压器

铁心
–
+
S
N
电机

铁心
绕组
绕组
绕组
绕组
5.1 磁路及基本物理量

## Slide 4
一、磁路的基本物理量
1. 磁感应强度B(磁通密度)：是表示磁场内某点的磁场强弱和方向的物理量。
均匀磁场 — 磁场内各点的 B 大小相等，方向相同。
单位： T （特[斯拉]）
方向：与电流之间用右螺旋定则确定。
（该点磁场作用于1米长、1安电流的导体上的力）

## Slide 5
4. 磁场强度 H 定义：H=B/
3. 磁导率 
相对磁导率 r=/0 对于铁磁材料 r=102 105
单位：A/m (安/米)
铁磁材料广泛应用在变压器、电机、电工仪表等。
真空磁导率 0= 410 – 7 H/m （亨/米）
对于均匀磁场 F =B •S
F - 标量 单位：Wb
（韦[伯]）
2. 磁通F 等于磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积。
一、磁路的基本物理量

## Slide 6
二、铁磁材料
根据导磁性能的不同,自然界的物质可分为两大类：一类称为为铁磁材料，另一类为非铁磁材料。
相对磁导率μr ：
相对磁导率μr ：
物质磁导率与真空磁导率的比值。
真空的磁导率：

## Slide 7
三、磁路欧姆定律
磁通势：F=NI 单位A(安）
单位H-1(每亨）
磁路欧姆定律：
I
N
U
–
+
铁心磁路

I
N
U
–
+
铁心磁路

磁通势：励磁电流和线圈匝数的乘积。
磁路磁阻：
磁路磁阻：

## Slide 8
磁路与电路各物理量的对应关系
磁通势：F
磁路
电路
电动势：E
磁通: 
电流: I
磁路磁阻：
电路电阻:
磁路欧姆定律：
电路欧姆定律：
（不是常数）
F

F


0
0
磁通随磁通势变化曲线
空心线圈
铁心线圈
磁饱和

## Slide 9
四、 交流铁芯线圈电路
i
u
–
+
主磁通
e
e
漏磁通
一、 电磁关系
感应电动势的有效值：
设： = msin t
= – Nmcos t = Emsin( t-90)
感应电动势的有效值：

## Slide 10
 当电源频率和线圈匝数一定时，只要电压U不变,就要求磁通m不能变。
 u  – e
∵R和 e 很小
U  E = 4.44 f Nm
由KVL： u= iR– e – e
二、 功率损耗
铁心线圈的功率损耗 =
铜损 +
铁损
线圈导线电阻产生的损耗
铜损：
铁损：
（在铁心中产生的感应 电流而引 起的损耗）
磁滞损耗（铁心反复磁化时所消耗的功率）
涡流损耗

## Slide 11
为了减少铁心损耗，变压器、电机等电器设备中铁心通常用厚度为0.35mm或0.5mm硅钢片叠装而成。
铁磁材料反复磁化时，内部磁畴的极性取向随着外磁场的交变来回翻转，在翻转的过程中，由于磁畴间相互摩擦而引起的能量损耗称为磁滞损耗。
磁滞损耗
铁磁材料反复磁化时，内部磁畴的极性取向随着外磁场的交变来回翻转，在翻转的过程中，由于磁畴间相互摩擦而引起的能量损耗称为磁滞损耗。
磁滞损耗
涡流在铁芯中造成的热量损耗。
涡流损耗
为减小涡流损耗，常用硅钢片叠压制成电机电器的铁芯。

## Slide 12
1.为什么说磁路欧姆定律只能用于定性分析？
2.磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的？如何减小这两种损耗？

## Slide 13
变压器可以变换电压、电流和阻抗的功能。应用非常广泛。
电力系统：变压器用于改变供电系统的电压。
电子线路：变压器用于改变电压、耦合电路、传送信 号和实现阻抗的匹配等。
还有一些特殊变压器（如：自耦变压器、电流互感器等）及专用变压器（如：电焊变压器、整流变压器等）。
按相数分: 单相、三相和多相变压器。
分类：
按用途分: 电力变压器，特殊用途变压器。
按结构分: 心式变压器、壳式变压器。
按冷却方式分: 自冷变压器、油冷变压器。
5.3 变压器的结构和工作原理

## Slide 14
其它部件: 油箱、冷却装置、保护装置等
壳式变压器
变压器主要组成部分
变压器铁心: 硅钢片叠压而成
变压器绕组: 原边(一次线圈、高压绕组)
副边(二次线圈、低压绕组)
心式变压器
线圈
铁心
铁心
线圈
1、铁心
一、变压器的结构

## Slide 15
2、绕组
变压器的绕圈通常称为绕组。在变压器中，接到高压电网的绕组称为高压绕组，接到低压电网的绕组称为低压绕组。
按照高压绕组和低压绕组的相互位置和形状的不同，绕组可以分为同心式和交叠式两种。

## Slide 16
壳式变压器绕组和铁心的结构示意图
绕组与铁心

## Slide 17
低压绕组
高压绕组
同心式绕组
交叠式绕组
低压绕组
高压绕组
2、绕组

## Slide 18
变压器的绕组

## Slide 19
二、变压器的工作原理
其中N1为一次绕组的匝数，一次绕组也称为原绕组或原边。N2为二次绕组的匝数，二次绕组也称为副绕组或副边。

## Slide 20
–
+
u1
e1
变压器原理示意图
i1
e1
主磁通
1
N1
e2
e2
i2
u2
–
+
ZL
N2
2
原绕组
副绕组
2 → e2
→
1 → e1
→
变压器符号

## Slide 21
U1
U20
—– = –— = K
N1
N2
U1
U20
E1
E2
4.44 f N1m
4.44 f N2m
N1
N2
—– = –— = –—–—–—– = –—
变压器变比
E2 = 4.44 f N2 m
1. 空载运行
变压器空载：
E1 = 4.44 f N1 m
–
+
u1
e1
i1
e1

N1
e2
N2
u20
–
+
变压器带载工作时
U1
U2
—– ≈ –— = K
N1
N2

## Slide 22
i2
u2
–
+
ZL
e2
–
+
u1
e1
i1
e1

N1
e2
N2
2. 负载运行
变压器接负载：
∵U1≈E1 = 4.44 f N1 m
变压器接负载后,副边磁势也产生磁通,主磁通 为合成磁通。
电源电压U1没有变
∴变压器接负载后,主磁通 m 不变。
（空载电流很小）
N1I1= N2 I2
结论
有效值

## Slide 23
3. 阻抗变换
•
I2
K
•
U2
•
U1
•
I1
–
+
+
–
Z2
Z1
负载阻抗
结论
在电子线路和通信工程中，常用变压器来实现阻抗的匹配。

## Slide 24
三、变压器的额定值和运行特性
1. 变压器的额定值
（1）额定电压（V、KV）
U2N 原绕组加U1N时，副绕组的开路电压。
U1N 原绕组的额定电压。
三相变压器为线电压。
（2）额定容量（VA、KVA）
三相变压器
单相变压器

## Slide 25
（3）额定电流（A）
I2N 副绕组的额定电流。
I1N 原绕组的额定电流。
三相变压器为线电流。
（4）额定频率fN
额定频率fN是指变压器应接入的电源频率，我国电力系统的标准频率为50Hz。
（5）型号

## Slide 26
例: 某收音机输出变压器的原线圈匝数N1=600匝，N2=30匝，接有阻抗为16扬声器（匹配），现要改接成4扬声器，问二次线圈匝数为多少才能匹配？
解：原变比
K
+
–

## Slide 27
电压变化率
2. 变压器的外特性
cos﹤1
cos=1
0
U2
I2
U20
I2N
•
I2
K
•
U2
•
U1
•
I1
–
+
+
–
Z2
（电压变化率越小越好，一般在5%左右）
变压器外特性
当电源电压U1和负载功率因数一定时， 的关系曲线称为变压器的外特性。

## Slide 28
损耗
铜损
效率
电力变压器 = (9099)%
3. 变压器的功率损耗与效率
铁损  PFe与Bm、f有关
例:有一单相容量为10kVA、额定电压3300/220V的变压 器。问：
（1）变压器的变比；原、副边额定电流是多少？（2）副边接220V、40W的白炽灯，如变压器在额定状态下运行，可接多少盏？
（3）如果副边接的是220V、40W、 cos=0.45的日光灯可接多少盏？

## Slide 29
解：
（3）
A
18
.
0
220
40
=
=
=
U
P
I
每盏灯电流
（2）
每盏灯电流
A
40
.
0
45
.
0
220
40
cos
=
=
=
j
U
P
I
（1）

## Slide 30
1.为什么变压器的铁心要用硅钢片叠成？用整块的铁心行不行？
变压器能否用来变换直流电压？如果将变压器接到与额定电压相同的直流电源上，会有输出吗？会产生什么后果？
有一台220\110V的变压器，可否把变压器原绕组绕2匝，副绕组绕1匝来满足变比的要求？为什么？
检 验 学 习 结 果

## Slide 31
5.4 常用变压器
一、自耦变压器和调压器
N1
N2
u1
u2
+
+
-
-
滑动头
原理图
•
U1
•
N1
N2
•
U2
I1
•
I2
Z
接零线
接火线

## Slide 32
(1) 原、副边不能对调使用，否则可能会烧坏绕组，甚至造成电源短路。
(2) 接通电源前，应先将滑动触头调到零位，接通电源后再慢慢转动手柄，将输出电压调至所需值。
使用自耦调变压器时应该注意：
电工电子技术

## Slide 33
二、小功率电源变压器
小功率电源变压器：在各种仪器设备中提供所需电源电压的变压器，一般容量和体积都较小。
小功率电源变压器

## Slide 34
变压器线圈极性的测定
如果变压 器有两个相同的原边，串联时可接于高压，并联时可接于低压，但接线时一定要注意同极性端。
1. 同极性端（同名端）：当电流从同极性端流入时，两线圈产生的磁通方向相同。
1、3为同名端
1、4为同名端
正确的串联接法
同名端标注
i1
i2
1
2
4
3
2
1
i1
i2
1
2
4
3
2
1

## Slide 35
2.同名端的测定
（1）直流法（三“正”法）
1
4
2
3
s
mA
0
100
+
_
电流表正指，1、3为同名端
（2）交流法
1
4
2
3
~
V
0
100
1、3为同名端
1、4为同名端

## Slide 36
三、三相电力变压器
在电力系统中，用来变换三相交流电压，输送电能的变压器称为三相电力变压器 。
三相电力变压器

## Slide 37
三相变压器的接法
三相电力变压器的额定容量为 ：
三相变压器的原、副边绕组可以根据需要分别接成星形或三角形，三相电力变压器的常见连接方式有Y.yn (Y/Y0星形连接有中线)和Y.d(Y/△星形三角形连接)，如图所示 。

## Slide 38
有一带有负载的三相电力变压器，其额定数据如下：SN=100kV·A，U1N=6000V，U2N=U20=400V，f=50Hz，绕组接成Yyn，由试验测得，△PFe=600W，额定负载时的△Pcu=2400W。试求：(1)变压器的额定电流。(2)满载和半载时的效率。
(2) 满载时和半载时的效率分别为
解 ：(1)由 得
例：

## Slide 39
5.5、特殊变压器（
仪用互感器按用途不同可分为电压互感器和电流互感器两种。
1、电压互感器
外形及结构原理如图所示 。
电压互感器用来扩大测量交流电压的量程。
通常电压表的表盘上直接标出被测的电压值。
注意
测量时副绕组电路不允许短路，否则，副边会有很大的电流，危及设备及人身安全。
仪用互感器）

## Slide 40
被测电流
电流互感器用来扩大测量交流电流的量程。
~
i2
N1
N2
A
i1
Z
通常电流表的表盘上直接标出被测的电流值。
测量时副绕组电路不允许开路，否则，副边会有很高的感应电动势，危及设备及人身安全。
注意
2、电流互感器

## Slide 41
1. 自耦变压器与普通变压器相比，有何特点？
3.调压器用毕后为什么必须调回零点？如果错误地把电源电压220V接到调压器的输出端，试分析会出现什么问题？
2.为什么在运行时，电压互感器二次侧不允许短路？而电流互感器的二次侧不能开路？
检 验 学 习 结 果

## Slide 42
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评第5章！