## Slide 1: 第6章 电动机及继电接触器控制
研究对象:电动机及控制(Electric motor and control)
电子科技大学出版社

## Slide 2
6.1 三相异步电动机的结构及转动原理
6.2 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性
6.3 三相异步电动机的控制
6.4 三相异步电动机的铭牌数据
异步电动机
第 6章 电动机及继电接触器控制

## Slide 3
6.1 三相异步电动机的结构及转动原理
6.1.1 三相异步电动机的结构
6.1.2 三相异步电动机的工作原理

## Slide 4
异步电动机是把交流电能转变为机械能的动力机械，广泛应用于工业（如：机床、纺织机械、起重机、矿山机械等）、农业（脱粒机、粉碎机、水泵及加工机械等）、家用电器（电风扇、空调、洗衣机、电冰箱及小功率电动工具等）。
电动机
发电机
电机
直流电机
交流电机
同步电机
异步电机
（笼型、 绕线型）
特殊电机
三相异步电机
单相异步电机
本章重点介绍三相异步电机。

## Slide 5
三相异步电机
接线盒
转轴

## Slide 6
6.1.1 三相异步电动机的结构
机座
定子铁心
定子绕组
接线盒
端盖
罩壳
风扇
转子
此外，还有端盖、轴承、风扇等部件。
转轴
主要部件是由定子和转子两大部分组成。

## Slide 7
V’
V
W’
U’
U
W
三相异步机的结构
定子
转子

## Slide 8
1.定子
三相异步电动机的定子是由机座、定子铁心和定子绕 组组成。
定子绕组
机座
铁心
定子铁心冲片
U1
U2
三相定子绕组
（U相）

## Slide 9
2. 转子
根据转子绕组结构的不同分为：
三相异步电动机的转子是由转子铁心、转子绕 组和转轴组成。
转子铁心冲片
铁心
转子绕组
转轴
笼型转子
去掉铁心后的转子导条
（转子铁心槽内嵌有铸铝导条）
笼型转子
绕线型转子
（转子铁心槽内嵌有三相绕组）

## Slide 10
鼠笼式转子
绕线式转子

## Slide 11
6.1.2 三相异步电动机的工作原理
异步电动机模型

## Slide 12
1.旋转磁场的产生
三相异步电动机的定子铁心中放入三相定子绕 组。
定子绕组
U1
U2
V1
V2
W1
W2
U1
V1
W1
iu
iv
iw
定子绕组Y接
接入三相对称电源。
 t
0
2

iu
iw
iv
i

## Slide 13
t =0°
iu= 0
iv为负值
iw为正值
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
t=0°
360°
240°
120°
t = 120°
t = 240°
t = 360°
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
N
N
N
S
S
S
 t
0
2

iu
iw
iv
i

## Slide 14
空间相差120º 角的三相绕组，通入对称三相电流时，产生的是一对磁极的旋转磁场，磁场的旋转方向与绕组中电流的相序一致。
如果改变流入三相绕组的电流相序,就能改变旋转磁场的旋转方向，三相异步电动机的旋转方向也就跟着改变。
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
如果电流的相序为U-V-W-U
则旋转磁场为顺时针方向。
n1
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
2.磁场的旋转方向
与绕组中电流的相序一致U-V-W-U。

## Slide 15
 t
0
iu
iw
iv
i
t=0°
360°
240°
120°
U1
V1
W1
iu
iw
iv
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
t = 120°
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
U1
V1
V2
W1
W2
U2
+
+
N
S
t=0°
t = 240°
绕组中电流的相序为U- W - V -U，磁场逆时针旋转。
把三相异步电动机的三根线任意调换两根与电源相接，电动机旋转方向反向。
t = 360°

## Slide 16
旋转磁场的磁极对数p与取决于三相定子绕组的结构和连接方式。
3. 旋转磁场的磁极对数 p
4. 旋转磁场的转速n0
(转/每分）
电源频率
电动机的磁极对数
750
1000
1500
3000
4
3
2
1
p
n
(转/每分)

## Slide 17
U1
U2
V1
V2
W1
W2
+
+
S
N
•
+
f
f
转子
转速n
旋转的磁场可以带动转子同方向旋转
异步电动机原理图
•
•
•
+
+
+
转子
定子
磁场转速n1
n
三相异步电动机转子在旋转磁场的作用下转动起来，其转向与旋转磁场的转向相同。
磁场转
速n1
转子
感应电动势(电流)
5. 电动机的转动原理

## Slide 18
n = (1–s) n1
转差率：
0 < s <
sN= 0.01 ~ 0.06
例 一台额定转速为1450r/min的三相异步电动机，求：额定转差率。
解：
因为sN= 0.01 ~ 0.06，所以该电动机为4极电机，旋转磁场转速为1500 r/min。

## Slide 19
某三相异步电动机额定转速（即转子转速）n=950r/min，试求工频情况下电动机的额定转差率及电动机的磁极对数。
磁极对数
额定转差率为：
由于电动机的额定转速接近于同步转速，所以可得电动机的同步转速
例：

## Slide 20
6.2 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性
6.2.1 三相异步电动机的电磁转矩
6.2.2 三相异步电动机的机械特性

## Slide 21
6.2.1 三相异步电动机的电磁转矩
电动机的电磁转矩是由转子电流的有功分量和定子旋转磁场相互作用产生的。
电磁转矩的大小与转子电流的有功分量(I2a)、旋转磁场的强弱(0)成正比。
与电动机结构有关的常数
转子回路的功率因数
电磁转矩与电动机参数之间的关系：

## Slide 22
电动机结构常数
U1 电动机电源电压，电源电压波动对电动机的转矩影响很大。
R2 电动机转子绕组电阻。
X20 电动机转子不转时，转子绕组的漏抗。
S 电动机的转差率。

## Slide 23
6.2.2 三相异步电动机的机械特性
S
Tem
1
0
Tst
Tm
sm
sN
TN
Tem = f (S)
TN 额定转矩
Tm 最大转矩
Tst 起动定转矩
电动机的电磁转矩与转差率之间的关系
当 U1 、R2 、X20为固定值时，

## Slide 24
机械特性:
电动机的电磁转矩与转速之间的关系曲线。
Tem = f (S)
n = f (Tem)
三相异步电动机的机械特性
稳定运行时，电动机轴上输出的转矩等于负载转矩 Tem T2
稳定运行区域：AB段
当负载转矩发生变化时，电动机能自动调节到新的稳定运行状态。
如：在N点稳定运行，TN=T2，当T2，n, Tem ,
时在D点稳定。
n
0
n1
Tem
A
B
Tst
Tm
nN
TN
N
D
nD

## Slide 25
n
0
n1
Tem
Tst
Tm
nN
TN
N
1. 额定转矩TN
电动机额定运行时的转矩
PN 单位：千瓦（kW）
nN 单位：转每分（r/min）
TN 单位：牛·米（N ·m）
例: 有两台功率相同的异步电动机，一台PN=7.5 kW，nN=962r/min，UN=380V，另一台PN=7.5 kW，nN=1450r/min，UN=380V，求电动机额定转矩。
解 : 第一台
第二台

## Slide 26
2. 最大转矩Tm
令
代入得:
sm  R2而与U1无关
Tm  U12而与R2 无关
n
0
Tem
U1
sm
0
Tm
R2
Tem
n

## Slide 27
3. 起动定转矩Tst
过载能力 (最大转矩倍数)
Y系列三相异步电动机T  2  2.2
起动瞬间 n=0，s=1
当负载转矩 T2<Tst 时，电动机可带负载起动。
起动转矩倍数
Tst 起动转矩越大，起动就越迅速。
Y系列三相异步电动机 K st  1.7  2.2

## Slide 28
6.3 三相异步电动机的控制
6.3.1 电动机的起动控制
6.3.2 电动机的制动控制
6.3.3 电动机的调速控制

## Slide 29
6.3.1 三相异步电动机的起动
对电动机起动的要求:
起动过程:电动机接通电源后，转速由零增至稳定运行状态的过程。
起动转矩大
起动电流小
起动时间短
起动过程的特点:
2. 转子绕组的功率因数低，起动转矩不大。
笼型电动机常用起动方法:
直接起动
降压起动
1. 起动电流是额定电流的6 ~ 7倍。

## Slide 30
一、直接起动(全压起动)
M
3 ~
Q
直接起动线路
缺点：起动电流大。
控制电路简单，投资少，起动时间短。
优点：
允许直接起动的条件：
因为起动电流大，引起的线路压降就大，可能影响到其他设备的正常工作，所以大容量电动机不允许直接起动。
：电动机起动电流倍数

## Slide 31
二、降压起动
1. Y- 换接起动
电动机在起动时接成Y联结，正常运行时接成联结。只适用于工作时接的电动机。
（运行）
Q2
Y（起动）
Q1
缺点：起动转矩小。
设备简单，成本低，操作方便，动作可靠。每相定子绕组承受相电压起动，起动电流小。
优点：

## Slide 32
Q1
M
3 ~
Q2
起动
运行
2. 自耦补偿器降压起动
三相自耦变压器
如果自耦变压器的变比为Ka
采用自耦变压器的起动电流、起动转矩为：

## Slide 33
绕线式电动机起动时，可在转子绕组中串入电阻，可减小起动电流，还可以增大起动转矩。
3. 转子串电阻起动
0
Tm
R2
Tem
n
绕线式电动机适用于要求起动转矩大的生产机械，如卷扬机、起重机等。

## Slide 34
例: 已知一台PN=10kW，IN=20 A，UN=380 V， nN=1450r/min ,接三相笼型电动机，由手册查得：Ist/ IN =7，Tst/TN =1.4，拟半载起动,电源容量为200kVA,试选择适当的起动方法,并求此时的起动转矩和起动电流。
解:
（1）直接起动
KI =7 > 5.75 不允许接起动。
（2）Y- 换接起动
不能采用Y- 换接起动。

## Slide 35
例: 已知一台PN=10kW，IN=20 A，UN=380 V， nN=1450r/min ,接三相笼型电动机，由手册查得：Ist/ IN =7，Tst/TN =1.4，拟半载起动,电源容量为200kVA,试选择适当的起动方法,并求此时的起动转矩和起动电流。
解:
（3）自耦补偿器起动
由题意
设：自耦变压器的变比为Ka
变压器抽头为
（抽头置于60%位置）

## Slide 36
n
6.3.2 电动机的制动控制
1. 能耗制动
调节制动电流
RP
Q2
+
_
能耗制动的特点：
制动准确、平稳、能量消耗小。但制动力较弱,且需要有直流电源。
固定磁场n1=0
制动原理
S
N
•
Tem
M
3 ~
Q1

## Slide 37
2. 反接制动
Q
R
M
3 ~
~
运行
制动
n
制动原理
S
N
•
Tem
旋转磁场
n1
将电源的任意两相对调，产生反向旋转磁场，产生制动转矩。
方法简单，制动效果好，但能耗大。
特点：
制动限流电阻

## Slide 38
3. 回馈制动
电动机转速n大于旋转磁场转速n1。如起重机重物下放时。
n
制动原理
S
N
•
Tem
旋转磁场
n1
n n1
电动机处于发电运行状态。
特点：

## Slide 39
6.3.3 电动机的调速控制
调速方法
变频调速（笼型电动机）
变极调速（笼型电动机）
变转差率调速（绕线型电动机）
电动机的转速与电源频率、电机磁极对数、转差率有关。

## Slide 40
1.变极调速
电源频率不变，改变电动机的磁极对数 p 调速。
有级调速
U11
U21
U12
U22
P=2
U11
U21
U12
U22
U1
U2
定
子
绕
组
接
线
电机磁场情况
U11
U21
U12
U22
P=1
U1
U2
U11
U21
U12
U22

## Slide 41
2. 变频调速
改变频率（f1)调整电动机的转速，属无级调速，调速性能好，但需有一套专用变频设备。
3. 变转差率调速
~
f=50Hz
M
3 ~
变频设备
f1 可调
在绕线式电动机转子绕组中串入可调电阻R , 可改变 s 和 n。
Tm
0
R2
Tem
n
n
T2
可实现小范围无级调速，但能耗大，效率低，广泛应用于起重设备。
特点：

## Slide 42
6.4 三相异步电动机的铭牌数据
铭牌的作用：向使用者简要说明电动机的一些额定数据和使用方法。
例：某电动机铭牌数据如下。
三相异步电动机
型号Y132 M - 4 功率7.5kW 频率50HZ
电压 380V 电流15.4A 接法
转速 1440 r/min 绝缘等级B 工作方式 连续
年 月 编号  电机厂

## Slide 43
1. 型号
Y 132 M - 4
三相异步电动机
机座中心高(mm)
磁极数
机座长度代号
(S短机座 ;M中机座;L长机座)
2. 功率PN 额定运行时，轴上输出的机械功率。
输入功率
效率
3. 电压UN 额定运行时，定子绕组上应加的线电压。
4. 电流IN 在UN、 PN时，流入定子绕组的线电流。
5. 转速nN 在UN、 PN、 IN时，电动机转子的转速。

## Slide 44
6. 接法
电动机三相定子绕组的接线方法。
接线盒
接线盒
接
Y接

## Slide 45
7. 频率 fN 我国电网频率为50HZ。
8. 温升及绝缘等级
电动机常用绝缘材料分为五个等级。
 | A | E | B | F | H
最高允许温度/ºC | 105 | 120 | 130 | 155 | 180
9. 工作方式
连续工作、短时工作、断续周期工作。
10. 其他
可从电工手册中查得
功率因数、效率、

## Slide 46
例: 某三相异步电动机，型号为Y225—M—4，其额定数据如下：额定功率45kW，额定转速1480r/min，额定电压380V，效率92.3%，功率因数0.88，Ist/IN=7.0，起动系数Kst=2.2，过载系数，试求：(1)额定电流IN和起动电流Ist；(2)额定转差率SN；(3)额定转矩TN、最大转矩Tmax、起动转矩Tst。
解：(1) 4~100kW的电动机通常采用380V/△(三角形连接)，因此有

## Slide 47
(2)由nN=1480r/min可知，该电动机是四极的，即p=2，n0=1500r/min，所以

## Slide 48
6.5.1 常用控制电器
6.5.2 笼形异步电动机
的直接起动控制线路
6.5.3 笼形异步电动 机的正反转控制
6.5.4 行程控制
6.5.5 时间控制
6.5 继电接触器控制
6.5.7 联锁控制
6.5.6 速度控制
6.5.8 电气原理图的阅读

## Slide 49
6.5.1 常用控制电器
1 刀开关
2 组合开关
3 按钮
4 熔断器
5 自动空气开关
6 交流接触器
7 继电器

## Slide 50
采用继电器、接触器及按钮、开关等有触点的控制电 器组成的控制系统称为继电 — 接触控制系统。
1 刀开关
用途：主要用来接通和断开不频繁操作的设备的电源。
（刀开关分为单极、双极和三极）
操作手柄
闸刀

## Slide 51
2 组合开关（转换开关）
选择：根据电源种类、电压等级、设备容量及使用场合来选用。其额定电流应大于所控制的最大负荷电流。
注意：刀开关安装时，手柄要向上，不得倒装。
用途：接通或切断电源、控制小型笼型电动机的起动、停止、正反转等。
LW5D系列万能转换开关适用于交流50HZ、额定电压至500V及以下控制线路中。
手柄
文字符号及图形符号
Q

## Slide 52
HZ5B型组合开关，适用于交流50HZ，额定电压380V及以下的电路中，可作电动机起动、停止、换向、变速之用。
文字符号及图形符号
Q
选择：根据控制要求、工作电流及工作电压选择。

## Slide 53
3 按钮
用途：接通或切断控制电路。
LAY39
系列按钮
按钮结构图
按钮帽
复位弹簧
动断
触点
动合
触点
SB
SB
文字符号及图形符号
动合触点
（常开触点）
动断触点
（常开触点）
按钮帽
复位弹簧
动断
触点
动合
触点
按钮帽
复位弹簧
动断
触点
动合
触点

## Slide 54: 使用常识
“停止”和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按钮时，必须使设备停止工作或断电。
“起动”按钮的颜色是绿色。
“起动” 与“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色，不得用红色和绿色。
“点动”按钮必须是黑色。
“复位”(如保护继电器的复位按钮)必须是蓝色。当复位按钮还有停止的作用时，必须是红色。

## Slide 55
4 熔断器
用途：短路保护电器
当电路发生短路和严重过载时，它的熔体能迅速熔断，从而切断电路，使导线和电气设备不致损坏。
结构：熔体（俗称保险丝）、熔管、熔座三部分组成。
FU
文字符号和图形符号

## Slide 56
RT14圆筒形熔断器
熔断器底座
螺旋式熔断器

## Slide 57
熔体额定电流的选择：
1.照明线路等没有冲击电流的负载
熔体额定电流≥被保护设备的额定电流
2. 一台电动机的熔体
熔体额定电流≥
电动机的起动电流
2.5
熔体额定电流≥
电动机的起动电流
1.6 ~ 2
如果电动机起动频繁，则为
3. 多台电动机合用的总熔体
熔丝额定电流
= (1.5 ~ 2.5)容量最大的电动机额定电流
+其余电动机额定电流之和

## Slide 58
5 自动空气开关
自动空气开关示意图
主触点
释放
弹簧
连杆装置
锁钩
过电流脱扣器
欠
电
压
脱
扣
器
用途：用于低压电路的短路、严重过载及欠电压保护。

## Slide 59
6 交流接触器
线圈
主触点
辅助
触点
动铁心
静铁心
i
主触点
辅助
触点
动铁心
交流接触器示意图
用途：用来频繁地接通或分断带有负载的主电路（如电动机）的自动控制电器。
i
复位弹簧

## Slide 60
交流接触器
辅助触点
灭弧罩
线圈
主触点

## Slide 61
线圈
KM
交流接触器的图形和文字符号
辅助触点
主触点
动合触点
动断触点
选择接触器主要考虑：
主触点额定电压、额定电流；辅助触点种类、数量及触点额定电流；电磁线圈的电源种类，颁率和额定电压。
主触点电压、电流 ≥ 负载额定电压、电流电流

## Slide 62
线圈
铁芯
衔铁
主触头
弹簧
辅助
触头
M
3~
电机
动作过程
线圈通电
衔铁被吸合
触头闭合
电机接通
电源
~
380
~
~

## Slide 63
M
3~
接触器动作演示
~
380
~
~
开始
返回

## Slide 64
继电器是一种根据电或非电信号的变化来接通或断开小电流电路的自动控制电器。其输入量可以是电流、电压等电量，也可以是温度、时间、速度等非电量，而输出则是触头的动作或电参数的变化。
时间继电器（延时）
中间继电器
电压继电器
电流继电器
热继电器（过载）
7 继电器

## Slide 65
热继电器
i
i
热元件
双金属片
动断
触点
复位
按钮
扣板
弹簧
i
i
i
i
热元件
双金属片
动断
触点
复位
按钮
扣板
弹簧
热继电器原理图
用途：主要用于电动机的过载保护。
热继电器的图形和文字符号
动断触点
FR
热元件

## Slide 66
中间继电器
用途：用来传递或转换信号，或同时控制多个电路，也可以直接控制小容量电动机或其它电气执行元件。
结构：与交流接触器基本相同，只是容量小些，触点多些。
选用：中间继电器主要考虑电压等级和触点数量。

## Slide 67
发热元件
功能：过载保护
结构：
常闭触头
双金
属片
I
工作原理：
发热元件接入电机主电路，若长时间过载，双金属片被烤热。因双金属片的下层膨胀系数大，使其向上弯曲，扣板被弹簧拉回，常闭触头断开。
扣板
FR
符号
符号
串联在控制电路中
串联在主电路中

## Slide 68
6.5.2 三相异步电动机的基本控制电路
一、 三相笼型异步电动
机的直接起动控制与继电—接触器控制电路
三、 时限控制
二、行程控制

## Slide 69
一、（1） 三相笼型异步电动机的直接起动控制
1、用刀开关（或转换开关）直接控制电路
优点：控制电路简单。
缺点：没有失压保护;
不能实现遥控和自控；
不便频繁起、停控制。
M
3 ~
Q
FU
刀开关控制电路

## Slide 70
一、（2）继电—接触器控制电路
1. 点动控制电路
KM
Q
FU
M
3 ~
KM
SB
主电路
控制电路
闭合开关Q接通电源
按SB→KM线圈得电
→KM主触点闭合
动
作
过
程
→M 运转
松SB2→KM线圈失电
→M停。
M
3 ~
KM
Q
FU
M
3 ~
KM
SB

## Slide 71
KM
SBST
KM
Q
FU
M
3 ~
2. 单向运行控制电路
FR
自锁
KM
SBSTP
用接触器本身的触点使其线圈保持通电的环节称自锁环节。
工作过程：按下SBST → KM得电→电动机起动→按下SBSTP → KM断电→电动机停止。
FR
过载保护

## Slide 72
KM
SBST1
KM
SBSTP1
FR
3. 多地控制电路
KM
Q
FU
M
3 ~
FR
工作过程：按下SBST1 （或SBST2 ）→ KM 得电→电动机起动→按下SBSTP1 （或SBSTP2 ）→ KM 断电→电动机停止。
起动按钮并联，停止按钮串联。
SBSTP2
SBST2

## Slide 73
4. 正、反转互锁控制电路
FU
KMF
Q
M
3 ~
FR
KMR
KMF主触点接通，电动机正转。
KMR主触点接通，电动机反转。
KMF、 KMR不能同时接通，否则造成电源短路。
注意
？
KMF、 KMR同时接通，会出现什么问题？
主电路

## Slide 74
KMF
SBSTP
SBF
FR
KMR
SBR
KMR
FU
KMF
Q
M
3 ~
FR
KMR
KMF
KMR
KMF
互锁
笼型电动机正反转控制线路
主触点闭合 → 正转
按SBF
→ KMF通电
辅动合闭合 → 自锁
辅动断开 → 互锁
→
存在问题：要想改变电机转向，必须先按停止按钮。

## Slide 75
KMF
KMF
SBSTP
SBF
FR
KMR
SBR
KMR
KMR
KMF
采用复合按钮的电动机正反转控制线路
FU
KMF
Q
M
3 ~
FR
KMR
要想改变电机转向，不必先按停止按钮，直接按相应的起动即可。
双重互锁

## Slide 76
二、 行程控制
1. 行程开关
行程控制：当运动部件到达一定行程位置时采用行程开关来进行控制。
用途：控制运动部件的运动方向、行程大小或位置保护。
种类：电子式、机械式（按钮式和滑轮式两种）。
当运动部件到达一定行程位置时，用其挡块撞动行程开关，使动合触点闭合，动断触点断开。
动作原理：

## Slide 77
LXP1-200系列行程开关
LX19-B系列行程开关
动断触点
动合触点
图形符号

## Slide 78
2. 限位控制
SQ3
SQ4
M
SQ1
SQ2
a
b
工 作 台
KMF
KMF
SBSTP
SBF
KMR
SBR
KMR
KMR
KMF
FR
SQ2
SQ1
SQ4
SQ3
前进
后退
ST1
ST2
极限位置保护

## Slide 79
KMF
KMF
SBSTP
SBF
KMR
SBR
KMR
KMR
KMF
FR
SQ2
SQ1
SQ4
SQ3
极限位置保护
按SBF→KMF 线圈得电
→KMF 主触点闭合
动作过程：
→撞到SQ1
→KM线圈断电
→工作台停。
→工作台前进

## Slide 80
3. 自动往返
行程控制
KMF
KMF
SBSTP
SBF
KMR
SBR
KMR
KMR
KMF
FR
SQ2
SQ1
SQ4
SQ3
SQ3
SQ4
M
SQ1
SQ2
a
b
工 作 台

## Slide 81
KMF
KMF
SBSTP
SBF
KMR
SBR
KMR
KMR
KMF
FR
SQ2
SQ1
SQ4
SQ3
按SBF→KMF 线圈得电
→KMF主触点闭合
动作过程：
→撞到SQ1
→KMF 线圈断电、 KMR 线圈得电
→工作后退
→工作台前进
→撞到SQ2
→KM R断电、 KMF得电
→工作台又前进。

## Slide 82
三、 时限控制
1. 时间继电器
时限控制：按一定的时间间隔来接通或断开控制电路。
分类：电磁式、空气阻尼式、电子式等类型。
型 号: JS14P
延时范围:1S~99h

## Slide 83
吸引线圈
复位弹簧
动铁心
托板
释放弹簧
橡皮膜
出气孔
活塞杆
空气室
伞形活塞
进气孔
调节螺钉
微动开关
微动开关
通电延时空气式时间继电器
吸引线圈
通电
复位弹簧
动铁心
托板
释放弹簧
橡皮膜
出气孔
活塞杆
空气室
伞形活塞
调节螺钉
进气孔
吸引线圈
复位弹簧
动铁心
托板
释放弹簧
橡皮膜
出气孔
活塞杆
空气室
伞形活塞
进气孔
调节螺钉
微动开关
微动开关
通电延时空气式时间继电器

## Slide 84
文字符号及图形符号
KT
线圈
延时闭合的动合触点
延时断开的动合触点
延时闭合的动断触点
延时断开的动断触点

## Slide 85
FU
KM3
Q
KM1
KM2
FR
三相异步电动机Y—△换接起动控制电路
起动：KM1、KM2接通， KM3
断开，电动机Y接。
运行：KM1、KM3接通， KM2
断开，电动机△接。
KM1
SBstp
SBst
KT
KT
KM2
KM1
KM3
KT
KM3
KM3
KM1
KM2
FR
按SBst
→ KM1通电
→ KT通电
→ KM2通电
（Y 起动）
△
运
行
延时
→ KM2 断电
→ KM3 通电
→ KM1 仍通电

## Slide 86
A
B
C
M
3~
刀闸起隔离作用
自保持
停止
按钮
起动
按钮
特点：小电流控
制大电流。

## Slide 87
注意：接触器线圈电压380V时，采用此种接线方式。
M
3~
A
B
C
KM
FU
QK
FR
SB1
KM
KM
SB2
FR
起动
按钮
停止
按钮
发热
元件
主电路
控制电路
热继电
器触头
触头（KM）闭合
按下按钮（SB2）
线圈（KM）通电
电机转动；
触头（KM）打开
按下按钮（SB1）
线圈（KM）断电
电动机停转。
动作过程：
自锁触头

## Slide 88
停止
按钮
发热
元件
KM
SB1
KM
SB2
FR
M
3~
A
B
C
KM
FU
QK
FR
SB1
KM
KM
SB2
FR
一般控制电路部分可以这样简化：
自锁触头
起动
按钮
热继电
器触头

## Slide 89
停止
按钮
发热
元件
M
3~
A
B
C
KM
FU
QK
FR
SB1
KM
KM
SB2
FR
该电动机具有三种保护功能：
自锁触头
起动
按钮
热继电
器触头
失压保护：采用继电器、接触器控制
短路保护：加熔断器
过载保护：加热继电器

## Slide 90
停止
按钮
发热
元件
M
3~
A
B
C
KM
FU
QK
FR
SB1
KM
KM
SB2
FR
要想实现点动控制，只需将自锁触头去掉
起动
按钮
热继电
器触头
动作过程：
按住按钮（SB2）
线圈通电
电动机转动；
松开按钮（SB2）
线圈失电
电动机停转；
自锁触头

## Slide 91
QS
FR
M
3~
A
B
C
KM
FU
方法一：用复合按钮。
6.5.3 点动+连续运行
SB3：点动
SB2：连续运行
控制
关系
该电路缺点：动作不够可靠。
KM
SB1
KM
SB2
FR
SB3
主电路
控制电路

## Slide 92
SB
KA
SB1
KA
SB2
FR
KM
KA
M
3~
A
B
C
KM
FU
方法二：加中间继电器（KA）
控制
关系
SB：点动
SB2：连续运行
FR
6.5.3 点动+连续运行

## Slide 93
以下控制电路能否实现即能点动、
又能连续运行
思考
不能点动！
KM
SB1
KM
SB2
FR
SB

## Slide 94
互锁作用：正转时，SBR不起作用；反转
时，SBF不起作用。从而避免两接触器
同时工作造成主回路短路。
KMF
SB1
KMF
SBF
FR
KMR
KMR
KMF
KMR
M
3~
A
B
C
KMF
FU
Q S
FR
KMR
SBR
互锁
电机的正反转控制

## Slide 95
KMF
SB1
KMF
SBF
FR
KMR
KMR
KMR
KMF
双重互锁
KMR
M
3~
A
B
C
KMF
FU
QS
FR
电器互锁
机械互锁
双保险
机械互锁（复合按钮）
电器互锁（互锁触头）
SBR

## Slide 96
6.5.4 行程控制
行程控制实质为电机的
正反转控制，只是在行程
的终端要加限位开关。
正程
逆程
B
A
KMR
M
3~
U
V
W
KMF
FU
QS
FR

## Slide 97
正程
限位开关
STA
STB
逆程
至右极端位置撞开STA
动作过程
SB2
正向运行
电机停车
（反向运行同样分析）
控制回路
KMF
FR
KMR
SB1
KMF
SB2
STA
SB3
STB
KMR
KMR
KMF
限位开关

## Slide 98
正程
逆程
电 机
工作要求：
1. 能正向运行
也能反向运行
2.到位后能自
动返回
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
电 机
控制回路
KMF
FR
KMR
SB1
KMF
SB2
STA
SB3
STB
KMR
KMR
KMF
限位开关

## Slide 99
电机
STa
STb
自动往复运动控制电路
限位开关
采用复合式
开关。正向运
行停车的同时，自动起
动反向运行；反之亦然。
关键措施
KMR
SBR
KMF
FR
KMF
SB1
KMF
SBF
KMR
KMR
STa
STb

## Slide 100: 5.5 时间控制

## Slide 101
空气式时间继电器的工作原理
常开触头
延时闭合
常闭触头
延时打开
线圈
衔铁
常闭触头
常开触头
线圈通电 
衔铁吸合（向下）
 连杆动作
 触头动作
动作过程

## Slide 102
KM
FU
QS
FR
电机
绕组
A'
x
B'
y
C'
z
KM -Y
A'
B'
C'
X
Y
Z
Y

Z
B'
Y
X
C'
A'
KM- 
主电路
电机的Y－起动
KM -Y闭合，电机接成 Y 形；
KM- 闭合，电机接成  形。

## Slide 103
KM
FU
QS
FR
电机
A'
x
B'
y
C'
z
KM -Y
KM- 
主电路接通电源
延时
KT 
KM- 
KM- Y
Y 转换完成
SB2 
KM 
KT 
KM-Y 
KM- 
KM-
KT
KT
KM-Y
KM-Y
KM-
KM-
KT
KM-
KM
SB1
SB2
KM
Y－ 起动控制电路
FR

## Slide 104
作用：根据电磁原理制成，主要用在三相交流异步电动机反接制动控制。
图形及文字符号:
6.6 速度控制
6.6.1 速度继电器

## Slide 105
6.6.2 笼型异步电动机反接制动控制电路
反接制动实质上是改变异步电动机定子绕组中的三相电源相序，使定子绕组产生与转子方向相反的旋转磁场，因此产生制动转矩的一种制动方法。
电工电子技术

## Slide 106
很多机床在主轴电动机工作之前，必须先启动油泵电动机，使机械系统能充分润滑，才能启动主轴电动机。
6.7 联锁控制
6.7.1 按顺序启动
6.7.2 按顺序停止
机床主轴工作时，油泵电动机是不允许停止的，只有当主轴电动机停止后，油泵电动机才能停止，即两台电动机的停止要有先后顺序。

## Slide 107
6.8 电气原理图的阅读
绘制电气原理图的规则：
继电—接触控制电气图分为
电气控制原理图
电气设备安装图
电气设备接线图
1. 电器原理图分为主电路和控制电路。主电路画 在左侧（或上方），控制电路画在右侧（或下方） 。各电气元件按动作顺序由上到下、从左到右依次排列。

## Slide 108
2. 电气元件必须用国家统一规定的图形符号和文字符号标注。
3. 同一电器的各部件如线圈和触点常常不画在一起，但用同一文字标明。
4. 电气控制原理图中的全部触点都按“ 常”状态绘出。
1. 首先了解控制系统的主要技术性能及机械传动、液压和气动的工作原理。
识图注意问题：

## Slide 109
3. 结合说明书或有关的技术资料把控制线路划分成几个部分，按动作先后逐一进行分析。
4. 搞清各电器之间的动作关系，相互间的联锁及电路的保护环节等。
2. 先看主电路，由电源到被控设备（由上到下），了解各电气设备的特点和控制要求。

## Slide 110
CW6163B型万能卧式车床控制线路
主电机
冷却电机
快速电机
6.3V
36V
110V
KM1
Q
M1
3 ~
FR1
A
KM3
M3
3 ~
KM2
M2
3 ~
FR2
FU1
KM1
FR1
FR2
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
KM3
KM1
HL1
HL2
S
EL
SQ
FU2
FU3
FU4
T

## Slide 111
主电路
M1主运动和进给运动电机，M2冷却泵电机，M3刀架快速移动电机。
三台电机均为直接起动，单方向运行，主轴制动采用液压制动。
电流表 监视主电机电流。让工作电流等于额定电流、提高功率因数和生产效率，以便充分的利用电机。
主电机
冷却电机
快速电机
KM1
Q
M1
3 ~
FR1
A
KM3
M3
3 ~
KM2
M2
3 ~
FR2
FU1

## Slide 112
控制、照明及显示电路
控制回路电源110V
M1采用双点控制，起动、停止分别由床头操纵板上的SB3和SB1及刀架拖板上的SB4和SB2控制。
M2的起停由SB6和SB5控制。
M3由SB7点动控制。
6.3V
36V
110V
KM1
FR1
FR2
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
KM3
KM1
HL1
HL2
S
EL
SQ
FU2
FU3
FU4

## Slide 113
HL2：电源指示灯
HL1：工作指示灯
EL：照明灯
SQ为机床的限位保护。
FR1 、FR2实现 过载保护。
主电机起动后，冷却电机才可以起动。
6.3V
36V
110V
KM1
FR1
FR2
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
KM3
KM1
HL1
HL2
S
EL
SQ
FU2
FU3
FU4
FU1、FU2、 FU3、 FU4实现短路保护。

## Slide 114
检 验 学 习 结 果
三相异步电动机的结构及转动原理分别是什么？
三相异步电动机的控制方式有哪些？
答案在书中找
怎么样阅读电气原理图？

## Slide 115
检 验 学 习 结 果
扫码即测即评第5章！