第四章 答案

一、填空题

1、电位器是一种将机械＿位移  转换成电阻或电压的机电传感元件。

2、电位器式传感器按特性不同，可分为＿线性电位器  ＿和  非线性电位器＿。

3、电容传感器主要有＿变间隙，＿变面积＿，＿变介电常数 三种类型，其中 变间隙型的输入被测量与输出被测量间的关系是非线性的。

4、电感式传感器主要由线圈、铁芯和    衔铁      ＿组成。

二、选择题

1、在平行极板电容传感器的输入被测量与输出电容值之间的关系中，是线性的关系 C 。

A 变面积型     B变极距型    C变介电常数型

2、量范围大的电容式位移传感器的类型为    D       。

A．变极板面积型   B．变极距型   C．变介质型     D．磁栅型

3、差动变压器式位移传感器中线圈之间的互感M    B   。

A.始终保持不变             B.随被测位移的变化而变化

C.不随被测位移的变化而变化             D.随线圈电流的变化而变化

4、电涡流式传感器激磁线圈的电源是 C   。

A 直流     B 工频交流     C 高频交流    D 低频交流

三、简答题

1、莫尔条纹的含义是什么？其主要特性有哪些？试画图分析。

答： 把两块栅距W相等的光栅面平行安装，且让它们的刻痕之间有较小的夹角θ，这时光栅上会出现若干条明暗相间的条纹，这种条纹称莫尔条纹。

特性：1、位移的方向性：当指示光栅不动，主光栅左右平移时，莫尔条纹将沿着指示栅线的方向上下移动，查看莫尔条纹上下移动方向，即可确定主光栅左右移动方向。

/2、莫尔条纹有位移的放大作用。当主光栅沿有刻线垂直的方向移动一个栅距W时，莫尔条纹移动一个条纹间距B。

2、磁栅位移传感器的工作原理是什么？

答： 磁栅位移传感器由磁尺（磁栅）、磁头和检测电路组成。

工作原理是电磁感应原理，当线圈在一个周期性磁体表面附近匀速运动时，线圈上就会产生不断变化的感应电动势。感应电动势的大小，既和线圈的运动速度有关，还和磁性体与线圈接触时的磁性大小及变化率有关。根据感应电动势的变化情况，就可获得线圈与磁体相对位置和运动的信息。

3、电容式、电感式接近传感器的工作原理是什么？被测物体是什么材料？为什么？

答：电容式、电感式接近传感器又称接近传感器，是一种具有感知物体接近能力的器件。它利用位移传感器对接近的物体具有的敏感特性来识别物体的接近，并输出相应开关信号。

接近传感器检测的被测物体也是金属导体，非金属导体不能用该方法测量。振幅变化随目标物金属种类而不同，因此检测距离也随目标物金属的种类而不同

4、电容式物位传感器是如何测量物体位置的？

答：电容式物位传感器的电容检测元件是根据圆筒形电容器原理进行工作的，电容器由两个绝缘的同轴圆柱极板内电极和外电极组成，在两筒之间充以介电常数为ε的电解质时，两圆筒间的电容量为在实际测其中d、ε是基本不变的，故测得C即可知道物体的位置。

5、试分析电磁流量计的工作原理，并推导流量的表达式。

羆图4-33    电磁流量计原理简图

答：根据法拉第电磁感应定律，当一导体在磁场中运动切割磁力线时，在导体的两端即产生感生电势e，其方向由右手定则确定，其大小与磁场的磁感应强度B，导体在磁场内的长度L及导体的运动速度成正比，如果B， L，三者互相垂直，则 .与此相仿，在磁感应强度为B的均匀磁场中，垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道，当导电液体在管道中以流速流动时，导电流体就切割磁力线。如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极，如图所示。

膈可以证明，只要管道内流速分布均匀，两电极之间也将产生感生电动势： 。

蒀式中，  为管道截面上的平均流速。由此可得管道的体积流量为：

薀  
    由上式可见，体积流量与感应电动势e和测量管内径D成线性关系，与磁场的磁感应强度B成反比，与其它物理参数无关．这就是电磁流量计的测量原理。