## Slide 1: 《PLC原理及应用》 6、PLC的通信

## Slide 2
根据通信数据的传输方式，通信可分并行通信与串行通信两种。
6.1通信基本知识
6.1.1并行通信和串行通信
图6.1 并行通信和串行通信

## Slide 3
6.1.2异步通信和同步通信
串行通信分为异步通信和同步通信，控制系统使用得最多的是异步通信。
图6.2 串行异步通信的数据格式

## Slide 4
6.1.3单工、半双工与全双工
根据数据的传送方向不同，串行通信有单工、半双工、全双工三种形式。
图6.3 单工、半双工、全双工传输示意图

## Slide 5
6.1.4常用串行通信接口标准
表6.1 RS-232C接口、RS-422接口、RS-485接口参数的比较
参 数 | RS-232C | RS-422 | RS-485
接口驱动方式 | 单端 | 差分 | 差分
通信节点数 | 1发、1收 | 1发、10收 | 1发、128收
最大传输电缆长度（无Modem） | 15m | 50m（三菱PLC） | 50m（三菱PLC）
最大传输速率 | 20kbit/s | 10Mbit/s | 10Mbit/s
驱动电压 | -25～+25V | -0.25～+6V | -7～+12V
带负载时最小输出电平 | -5/+5V | -2/+2V | -1.5/+1.5V
空载时最大输出电平 | -25/+25V | -6/+6V | -6/+6V
驱动器共模电压 | — | -3/+3V | -1/+3V
负载阻抗 | 3～7kΩ | 100Ω | 54Ω
接收器最大允许输入电压 | -15/+15V | -10/+10V | -7～+12V
接收器输入门槛电压 | -3/+3V | -200/+200mV | -200/+200mV
接收器输入阻抗 | 3～7kΩ | ≥4kΩ | ≥12kΩ
接收器共模电压 | — | -7/+7V | -7/+12V

## Slide 6
(1)RS-232C接口
图6.4 RS-232C串行接口（9针）

## Slide 7
（2）RS-422接口
图6.5 RS-422串行接口（8针）

## Slide 8
（3）RS-485接口
图6.6 PLC上配置FX2N-485-BD通信板

## Slide 9
6.2.1 PLC通信硬件
6.2 FX系列PLC的通信用硬件及通信形式
图6.7 FX3U系列通信功能扩展板

## Slide 10
6.2.2 PLC与工控设备之间的通信连接
图6.8 FX系列通信连接及其通信线

## Slide 11
6.2.3 PLC的通信形式
（1）并联链接
并联链接使用RS-485通信适配器或功能扩展板，实现同一子系列的两台FX系列PLC之间的信息自动交换，一台作为主站，另一台作为从站。
（2）计算机链接
可以用于计算机与一台PLC的RS-232C通信，计算机也可以通过RS-485通信网络与最多16台PLC通信。
（3）N﹕N网络
N﹕N网络功能使用RS-485通信适配器或功能扩展板，可以实现最多8台FX系列PLC之间的信息自动交换。一台是主站，其余的为从站。各PLC之间通过共享数据区自动交换数据。
（4）变频器通信
通过RS-485，FX3系列PLC最多可以与8台FR 700系列和FR 800系列变频器通信。
（5）无协议通信

## Slide 12
6.3 FX系列PLC的通信功能

## Slide 13
END